TEKNİK ŞARTNAME
ELEKTRIK MALZEMESI
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Elektrik Malzemesi Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen elektrik malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 48 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	NYA kablo (H07V-U/R) 1,5 mm²
	Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, TS EN 50525 uygun, 100 m makara
	Metre
	

	2
	NYA kablo 2,5 mm²
	Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, 100 m makara
	Metre
	

	3
	NYAF kablo 4 mm²
	Çok telli bükülgen bakır, 450/750 V
	Metre
	

	4
	NYY kablo 4×6 mm²
	Çok damarlı, PVC izoleli, 0,6/1 kV, yeraltı kullanımına uygun
	Metre
	

	5
	NHXMH halojensiz kablo 3×2,5 mm²
	Çok damarlı, kılıflı, halojensiz, 300/500 V (VDE 0250-214); alev iletmezlik TS EN 60332-1-2, halojen asit gazı TS EN 60754-1/-2, duman yoğunluğu TS EN 61034-2 deneylerine uygunluk belgelenecek
	Metre
	

	6
	Otomatik sigorta, 1 kutuplu
	6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (10 A / 16 A / 20 A / 25 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	7
	Otomatik sigorta, 3 kutuplu
	6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (16 A / 25 A / 32 A / 40 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	8
	Kaçak akım rölesi, 2 kutuplu
	30 mA hassasiyet, 40 A, Tip A, TS EN 61008-1
	Adet
	

	9
	Kaçak akım rölesi, 4 kutuplu
	Anma akımı (40 A / 63 A) ve anma kaçak akımı (30 mA / 300 mA) satır bazında yazılır; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır. Tip A → TS EN 61008-1; Tip F ve Tip B → TS EN 62423 (TS EN 61008-1 ile birlikte). Sürücülü, fotovoltaik invertörlü ve elektrikli araç şarjlı devrelerde Tip B
	Adet
	

	10
	Kompakt şalter (termik manyetik)
	3 kutuplu, 25 kA kesme, 63–250 A, ayarlanabilir termik, TS EN 60947-2
	Adet
	

	11
	Kontaktör
	3 kutuplu, AC-3 sınıfı, 9–95 A, 230 V AC bobin, TS EN 60947-4-1
	Adet
	

	12
	Termik röle
	Kontaktör uyumlu, ayar aralığı ölçekli, faz kopması korumalı
	Adet
	

	13
	Zaman rölesi
	Çok fonksiyonlu, 0,1 s–100 saat, 1 değiştirme kontağı
	Adet
	

	14
	Faz koruma rölesi
	3 faz, faz sırası ve faz kaybı korumalı, ayarlanabilir gerilim eşiği
	Adet
	

	15
	Parafudr (SPD)
	Tip 2, In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV, TS EN 61643-11
	Adet
	

	16
	Klemens, ray tipi
	Vidalı veya yaylı, gri. Kesit satır bazında yazılır (2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²); her kesit ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	17
	Klemens ayırıcı ve son plaka
	Kullanılan klemens serisiyle uyumlu
	Adet
	

	18
	DIN ray
	35×7,5 mm, delikli, galvanizli, 2 m
	Adet
	

	19
	Kablo kanalı, pano içi
	40×60 mm, PVC, kapaklı, 2 m
	Adet
	

	20
	Spiral kablo düzenleyici
	12 mm, PE, 10 m
	Adet
	

	21
	Kablo pabucu, sıkmalı
	Bakır, 2,5–95 mm² aralığında, delik çapı belirtilmiş
	Adet
	

	22
	Yüksük (ferrül)
	İzoleli, 0,5–16 mm², renk kodlu, 100'lü paket
	Paket
	

	23
	Kablo bağı (plastik kelepçe)
	2,5×100 mm / 4,8×200 mm / 7,6×370 mm, UV dayanımlı siyah, 100'lü paket
	Paket
	

	24
	İzole bant
	PVC, 19 mm × 10 m, 600 V, alev iletmez
	Adet
	

	25
	Buat (bağlantı kutusu)
	IP54, sıva üstü, 100×100 mm, rakorlu
	Adet
	

	26
	Pano, sac
	IP54/IP65, RAL 7035, kilitli kapak, montaj plakalı, ölçü belirtilmiş; set olarak TS EN 61439-1 ve TS EN 61439-2 (veya dağıtım panosunda -3)
	Adet
	

	27
	Priz, topraklı, sıva üstü
	16 A, 250 V, IP44, çocuk korumalı
	Adet
	

	28
	Anahtar, komütatör
	10 A, 250 V, sıva altı veya üstü
	Adet
	

	29
	Endüstriyel fiş-priz seti (CEE)
	3P+N+E, 32 A, 400 V, IP67, TS EN 60309
	Takım
	

	30
	Uzatma kablosu, makaralı
	3×2,5 mm², 25 m, termik korumalı, 4 çıkışlı
	Adet
	

	31
	LED panel armatür
	60×60 cm, 36–40 W, ışık akısı en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, UGR < 19, IP20, sürücü garantisi belirtilmiş
	Adet
	

	32
	LED lineer armatür
	120 cm, 36–40 W, en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, IP20
	Adet
	

	33
	LED etanj (nem geçirmez) armatür
	120 cm, 36–45 W, IP65, polikarbonat gövde
	Adet
	

	34
	LED yüksek tavan armatürü (highbay)
	100–150 W, en az 140 lm/W, IP65, 60°/90° optik
	Adet
	

	35
	LED projektör
	IP66, en az 120 lm/W, alüminyum gövde. Anma gücü satır bazında yazılır (50 W / 100 W / 200 W); her güç ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	36
	LED ampul, E27
	9–12 W, en az 900 lm, 2700 K/4000 K/6500 K
	Adet
	

	37
	Acil aydınlatma armatürü
	Kesintide çalışma süresi en az … dakika (mevzuat ve proje gereğine göre belirlenir), otomatik test özellikli, TS EN 60598-2-22
	Adet
	

	38
	Acil çıkış yönlendirme armatürü
	Piktogram TS ISO 7010'a uygun; tek yüzlü ve çift yüzlü tipler ayrı satırda fiyatlandırılır. Kesintide çalışma süresi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik m.72'ye göre en az 60 dakika; kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda en az 120 dakika
	Adet
	

	39
	Sensörlü anahtar (PIR)
	360°, tavan tipi, 6 m algılama, ayarlanabilir süre ve lüks eşiği
	Adet
	

	40
	Sayaç, elektronik (analizör)
	3 faz, akım trafolu, Modbus RTU çıkışlı
	Adet
	

	41
	Akım trafosu
	Sınıf 1, oran belirtilmiş (örn. 200/5 A)
	Adet
	

	42
	Kompanzasyon kondansatörü, alçak gerilim
	Üç fazlı, kendini onaran tip, deşarj dirençli, TS EN 60831-1. Anma gücü (kVAr) ve anma gerilimi (V) satır bazında birlikte yazılır — aynı kVAr farklı anma geriliminde şebekede farklı güç verir; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	43
	Kondansatör kontaktörü
	Ön şarj (sönümleme) dirençli, AC-6b kullanım kategorisi, TS EN 60947-4-1; anahtarlayacağı kondansatör gücü (kVAr) satırda yazılır
	Adet
	

	44
	Reaktif güç kontrol rölesi
	Kademe sayısı satır bazında yazılır; endüktif ve kapasitif oranı ayrı gösteren, kademe devreye alma ve çıkarma süresi ayarlanabilir
	Adet
	

	45
	Şönt reaktör, alçak gerilim
	Üç fazlı, kapasitif reaktifi dengelemek için, TS EN 60076-6; anma gücü (kVAr) satırda yazılır
	Adet
	

	46
	Harmonik filtre reaktörü (detuned)
	Üç fazlı, TS EN 60076-6; reaktör oranı (ör. %5,67 / %7 / %14) ile eşleşeceği kondansatörün gücü ve anma gerilimi satırda yazılır
	Adet
	

	47
	Sinyal lambası, pano
	22 mm, LED, 230 V, kırmızı/yeşil/sarı
	Adet
	

	48
	Acil stop butonu
	22 mm, mantar kafa, çevirmeli kilitli, 1 NC kontak, TS EN 60947-5-5
	Adet
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




